**ICU病区吊顶更换工程采购需求**

**一、主要问题**

1、石膏板吊顶区域受潮霉变，破损；

2、部分灯具及风口老化；

3、吊顶夹层内管道系统保温有破损，凝露滴水至装修吊顶；

**二、改造措施**

1、保护性拆除石膏板吊顶区域的灯具、送风口、回风口及消防感应器等；

2、全部拆除受潮霉变的石膏板吊顶，清理顶部空间常年积尘、电路及无用设施；

3、对管道系统保温进行检修并重新保温--（此部分工作由维保单位完成）；

4、新安装 600X1200mm 的 1.2mm 厚度铝扣板，配 300X1200mm 嵌入式 LED 平

板灯；

5、复位安装消防喷淋口、送风口、回风口、消防感应器等。

**三、注意事项**

1、因 ICU 病区正在使用，医疗设备已经安装到位，施工前需要对全部设备

使用防尘膜进行覆盖防尘保护；

2、因拆除工作灰尘污染严重，施工前使用防雨布对拆除区与病床区进行区隔；

3、现场为 PVC 地胶，施工时地面铺设保护垫施工。

4、拆除后，原顶部石膏板与墙面结合处可能会有破损，需要进行修补；

5、安装灯具及复位安装消防喷淋口、送风口、回风口、消防感应器，可能有部

分电线或者配件老化损坏不能使用，将做换新处理。