附件1

寿县人民医院独立感染病区电梯维保外服务项目

采购需求

一、电梯参数信息

| - 电梯品牌 | - 电梯编号 | - 电梯型号 | - 层站 | - 载重KG | - 速度m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 通力 | - L1 | - KONE NMiniSpace | - 4/4 | - 1000KG | - 1.60m/s |
|  | - L2 | - KONE NMiniSpace | - 3/3 | - 1000KG | - 1.60m/s |
|  | - L3 | - KONE NMiniSpace | - 3/3 | - 1600KG | - 1.60m/s |
|  | - L4 | - KONE NMiniSpace | - 4/4 | - 1600KG | - 1.60m/s |

二、服务需求

1．实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2．提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，成交供应商应在接到采购人通知后 10 分钟内赶赴现场实施紧急救援，原则上 1 小时内排除故障；电梯发生其他故障，成交供应商应在接到采购人通知后 20分钟内赶到现场实施抢修，原则上 1 小时内排除故障。须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通；遇到有重要接待任务或重大活动时，采购人可提前一天通知成交供应商，成交供应商提供驻点服务。如成交供应商无法及时赶至现场，所产生的一切责任由成交供应商承担，采购人有权终止合同并上报院纪检监察部门。

3．根据电梯的使用情况和设备情况，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每季度提供一次分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

4．现场作业人员应取得相应的《特种设备作业人员证》。

5．作业过程中应服从现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于2人。

6．成交供应商有义务为采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。

7．不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

8．由成交供应商对所维修、保养的电梯购买商业综合责任险。

9．成交供应商须保证和负责采购人电梯通过年检，成交供应商负责联系政府主管部门对电梯进行年度定期检验，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改。因维保原因导致电梯检验不合格的,成交供应商须承担电梯复检费用。

10．因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的,成交供应商须承担全部责任。

11．负责办理电梯修理时所需的政府审批手续。

12．合同期满，成交供应商应保证采购人的电梯处于正常运行状态。

13．保养质量考核。采购人于每月维保完成后对电梯维保质量进行考核评定，评分标准如下：满分为100分，90分及以上为合格。当月考核不合格，采购人有权终止合同（见下表）。维保单位要对考核评分结果签字确认。

电梯维保质量考核评分表（每月考核一次）

| 序号 | 标准内容 | 评分办法 | 标准分值 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驱动及转动位置清洁无杂物、无积水、无异响，标识清楚；无灰尘、无油污、无脱漆生锈。 | 外观检查，一项不符合要求的扣1分 | 6分 |  |  |
| 2 | 主机运行无异常噪音、无异味、无灰尘、无油污、无脱漆生锈，油位在标准之内；制动时闸瓦均匀紧密贴合制动轮工作面，松闸时两侧闸瓦动作同步，各项尺寸符合规范要求，检测开关正常。 | 目测检查，一项不符合要求的扣2分 | 5分 |  |  |
| 3 | 控制柜电器部件清洁，无灰尘、接线规整牢固、线号齐全，电子板信号功能正常。 | 目测检查，一项不符合要求的扣1分 | 5分 |  |  |
| 4 | 制动装置及超速保护装置清洁，无灰尘、无油污、动作正常可靠。 | 目测检查，一项不符合要求的扣2分 | 6分 |  |  |
| 5 | 钥匙开关及各安全开关功能正常，安全防护及警示标志，操作说明标志完好齐全合理。 | 目测检查，一项不符合要求的扣1分 | 8分 |  |  |
| 6 | 导轨、导靴、靴衬无损伤，润滑要良好，设备运行无异响，油杯/油壶油量应适当，无漏油、无渗油、无破损。 | 目测检查，一项不符合要求的扣2分 | 8分 |  |  |
| 7 | 显示系统功能有效、正确，感应系统动作灵敏。 | 目测检查，一项不符合要求的扣1分 | 8分 |  |  |
| 8 | 除锈工作到位，如有漏水情况，及时通知管理人员处理，井道及底坑设备无灰尘、无杂物、无锈蚀，线路规则。 | 目测检查试验，一项不符合要求的扣2分 | 5分 |  |  |
| 9 | 对讲通话清晰无杂音、安全触板、光幕动作应有效。 | 目测检查试验，一项不符合要求的一项扣2分 | 8分 |  |  |
| 10 | 工作时间内突发故障10分钟到达现场，非工作时间内突发故障15分钟到达现场，修复时间4小时，大修故障不超过4天。 | 查记录，每超出一次时限扣4分 | 8分 |  |  |
| 11 | 保养工作与设备维修按要求详细记录 | 查记录，缺一项的扣2分 | 6分 |  |  |
| 12 | 保养计划提交情况、保养工作按计划完成情况、维保人员签到或打卡情况。 | 查记录，每缺一次保养扣2分 | 5分 |  |  |
| 13 | 年检申报及时，年检通过率100%。 | 不符合的扣6分，承担复检费（乙方保养不到位引起） | 6分 |  |  |
| 14 | 工作时无违反安全操作规程 | 一次不符合要求的扣4分 | 8分 |  |  |
| 15 | 每次维保工作完成后，及时清理工作现场 | 目测检查，一次不符合的扣2分 | 4分 |  |  |
| 16 | 发现安全隐患及时报告并采取有效措施 | 未及时采取有效措施或造成安全事故的承担相关责任并扣4分 | 4分 |  |  |
| 备注 | - 考核时间为每月一次的维保完成后由采购人进行评定和签字，维保单位要对考核评分结果签字确认。 - 电梯维保单位质量考核满分为100分，90分及以上为合格。 - 当月考核不合格，采购人有权终止合同 |  | 合计(分) |  |  |