采购需求

- 货物需求

- 本项目采购医用设备带31个床位，国标式氧气终端31个，国标式吸引终端31个及配套不锈钢管及其配件等。

- 设备带采用优质铝型材，材质厚度：≥1.8mm，规格：宽度210mm、厚度（离墙面高度）65mm（±5mm），长度约65m；每个包含主要组件：氧气终端1个（国标）、吸引终端1个（国标）、LED床头灯及灯罩1个、单控开关1个、五孔插座2个及其它辅料等若干（见下表）

| 医用设备带采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 （元） | 技术参数/特点描述 |
| （一）医用中心供氧系统管网及元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 氧气横管 | Φ16*1.5 | m | 43 | 103.55 | 4452.65 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件 |
| 2 | 氧气支管 | Φ8*1.0 | m | 110 | 49.00 | 5390.00 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 |
| 3 | 副管支架 |  | 件 | 22 | 54.50 | 1171.75 | 1.规格：型钢30*30*3； 2.工艺：除锈，刷两遍底漆、两遍防锈漆 |
| 4 | 氧气维修阀 | DN6 | 只 | 11 | 152.60 | 1678.60 | 1.材质：304 2.手动截止阀 |
| 5 | 氧气终端 | 国标 | 只 | 31 | 267.00 | 8277.00 | 国标气体终端，主体材质铜。 |
| 6 | 球头、球帽、焊接咀 | Φ8 | 件 | 64 | 36.00 | 2304.00 | 1.材质：不锈钢 2.酸洗脱脂 |
|  | 小计 | 23274.00元 |  |  |  |  |  |
| （二）医用中心吸引系统管网及元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸引横管 | Φ32*2 | m | 43 | 163.50 | 7030.50 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 6.包含管接件。 |
| 2 | 吸引支管 | Φ12*1.0 | m | 110 | 75.20 | 8272.00 | 1.材质：无缝不锈钢管06Cr19Ni10 2.连接方式：氩弧焊接 3.安装前进行酸洗脱脂，并用不含油空气吹净 4.安装完成后采用无油压缩空气或氮气吹扫 5.按规定进行耐压试验、气密性试验 |
| 3 | 吸引终端 | 国标 | 只 | 31 | 267.00 | 8277.00 | 国标气体终端，主体材质铜。 |
| 4 | 球头、球帽、焊接咀 | Φ12 | 件 | 53 | 43.60 | 2310.80 | 1.材质：不锈钢 2.酸洗脱脂 |
|  | 小计 | 25890.30元 |  |  |  |  |  |
| （三）医用设备带及电器系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲铝合金设备带 |  | m | 65 | 414.20 | 26923.00 | 优质铝型材，材质厚度：≥1.8mm。宽度210mm、厚度（离墙面高度）65mm（±5mm）。颜色可根据招标人的选择和病房墙面颜色定制。防电击类型为I类B型，单相电源供电。设备带上各种气体终端、电器等可根据需要采用嵌入式安装或壁挂式安装 |
| 2 | 铝合金装饰罩 |  | m | 22 | 136.25 | 2997.50 | 优质铝型材，表面喷涂 |
| 3 | LED床头灯 |  | 只 | 31 | 81.75 | 2534.25 | 1.功率4W 2.LED一体化灯管，灯体采用铝合金型材，永不生锈，环保，阻燃 |
| 4 | 床头灯罩 | 400mm | 套 | 31 | 27.25 | 844.75 | 1.材质：PVC 2.颜色：透明 |
| 5 | 五孔电源插座 | 220V 10A | 只 | 62 | 37.06 | 2297.72 | 2+3型 |
| 6 | 单控开关 | 220V 10A | 只 | 31 | 34.88 | 1081.28 | 控制床头灯 |
| 7 | 插座、开关底盒 | 86型 | 只 | 93 | 4.95 | 460.35 | 86型塑料底盒 |
| 8 | 黄腊管 | Φ12mm | m | 100 | 4.39 | 439.00 | 绝缘，内径12mm，设备带内穿线护套管。 |
| 9 | 漏电保护器 |  | 只 | 10 | 92.65 | 926.50 | 32A，2P |
| 10 | 电源线 | BV4 | m | 195 | 5.45 | 1062.75 | 电流传输，铜芯聚录乙烯绝缘电线，插座电源线 |
| 11 | 电源线 | RVV2*1.5 | m | 18.6 | 3.80 | 70.68 | 电流传输，铜芯聚录乙烯绝缘电线，灯控制线 |
|  | 小计 | 39637.78元 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | 小写 | 88802.08元 |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 人民币捌万捌仟捌佰零贰元零捌分 |  |  |  |  |

二、技术参数

▲（一）★医用设备带材质为铝型材（响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或影印件<含小项>）

1.终端材质中有害物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚物质)六项重金属成份符合 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》要求；

2.医用设备带必须符合国标GB9706.1-2020《医用电器设备第1部分:安全通用要求》要求；符合GB8624-2012燃烧性能A级(A1)；

3.医用设备带的抗菌率(包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌)符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》要求，达到抗菌性能I级，抗菌耐久性能I级；

4.医用设备带的表面喷涂防锈、防腐的盐雾试验结果，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验·盐雾试验》要求，盐雾测试条件是中性，时间≥72小时。

★（二）氧气、吸引终端为国标：（响应文件中提供具有CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件或影印件<含小项>）

1.终端材质中有害物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚物质)六项重金属成份符合GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准要求；

2.终端表面喷涂防锈、防腐的盐雾试验结果，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》要求，盐雾测试条件是中性，时间≥72小时;

3.气体终端使用寿命长，插拔次数大于10万次，符合GB8624-2012，燃烧性能达到A级(A1)。

- （三）管材为304不锈钢无缝管。 管材及其配件须符合国家标准。

- 技术参数中标注“★”号为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。

- 说明：技术规范：包括但不限于GB50751-2012《医用气体工程技术规范》；YY/T 0187-1994《医用中心供氧系统通用技术条件》；YY/T 0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》；国家部门和行业其它现行的有关技术规范、规程及要求。

- 环保要求：所有材料符合国家环保标准，无有害物质释放。

- 标识要求：设备带表面需清晰标注氧气、吸引、电源等标识，符合YY/T 0186-2019《医用中心吸引系统通用技术条件》标准。

- 投标人所提供的资格材料若涉及国家有关部门已取消的相关资质或证书，供应商可不提供，但响应文件中需附相关证明文件；如果在本询价通知书中引用的标准存在失效或废止的情况，以最新的国家标准、行业标准或者相关的地方标准为准，响应文件中需附相关说明。

三、质保及售后服务要求

1.产品质量保证期≥36个月（若国家和/或生产厂家对项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。（具体由投标人在响应文件中承诺）

2.在质量保证期内发生的质量问题，由供应商包退包换，负责免费维修（含配件）（因招标人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3.在任何时候，供应商均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

四、验收方式、标准及要求

1.质量标准：供应商应保证所供货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、行业规范和环保要求及询价通知书的技术要求。

2.包装：货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

3.安装调试

（1）供应商负责所供货物、设备的安装调试，一切费用由供应商负责。

（2）供应商安装时需对安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

4、验收标准

按招标人要求以及国家相关规范规定进行验收。其中系统泄漏率按不大于0.2%验收，系统增压率按不大于0.5%验收，验收合格交付使用。设备测试中如发现功能上不符合需求和合同要求时，将视作性能不合格，招标人有权拒收并要求供应商赔偿一切损失。

五、其他要求

- 1、投标人具有2023年1月以来类似本项目业绩（以合同签订日期为准，维修设备带业绩除外）（响应文件中提供合同或中标（成交）通知书原件扫描件或影印件至少1例）

- 2、投标人拟派施工人员必须为投标单位在职员工并具有特种设备安全管理证书（A类）或特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）。（响应文件中提供项目团队人员名单及人员相关资格证书原件扫描件或影印件，合同签订时提供原件及其他有效证明材料供招标人核验）

- 3、供应商在安装过程中应文明规范作业，符合国家相关质量标准和安全防护措施要求，对安全管理和安全防护负有全部责任，供应商对签订合同项下全部范围和人员负安全责任，因发生安全事故导致的一切责任包括财产损失和人身伤害均由供应商负全责。

- 4、各潜在供应商如需踏勘现场，以了解具体安装位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，可与招标人联系且自行承担现场踏勘发生的责任、风险、安全及相关费用。联系人：朱主任，18326514491。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或安装延期申请将不被批准。本次采购设备安装调试过程中可能会产生辅助材料等，投标人现场估算，包含在报价之内。